| Оглавление: |  |
| --- | --- |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. 1. Существующие положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. 1.1 Функциональная структура теплоснабжения поселения. 1.2 Источники тепловой энергии. 1.3 Тепловые сети, сооружения на них. 1.4 Зоны действия источников тепловой энергии. 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения. 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников. 1.7 Топливные балансы источников тепловой энергии. 1.8 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 1.9 Тарифы на тепловую энергию. 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 3.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии (мощности) с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии |  |

| 3.2 | Значение перспективной установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии. |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | Существующие и перспективные ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии. |  |
| 4. | Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| 5. | Решения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |
| 6. | Перспективные топливные балансы |  |
| 7. | Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения |  |
| 7.1 | Экономическое обоснование работы существующих тепловых сетей |  |
| 8. | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. |  |

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения села Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан является:

-Муниципальный контракт № 2 заключенный между администрацией с. Киргиз-Мияки и ООО «СТРОЙПРОЕКТ».

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Генеральный план с. Киргиз-Мияки

  - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии.

  - Функциональная структура теплоснабжения с. Киргиз-Мияки.

Существующее состояние:

Село Киргиз-Мияки расположено в юго-западной части Республики Башкортостан.

Территория села составляет 803,9 га и расположена в бассейне 3-х небольших рек Киргиз Мияки, Мияки и Булат, имеет компактную форму, слегка вытянутую по направлению север-юг. Территорию села на восточную и западную половину делит сухой лог и на северную и южную часть – коридор сетей (газопровод высокого давления, линия электропередач 110 кВт и кабель связи).

Территория с. Киргиз-Мияки составляет 803,9 га. Население села составляет около 8,2 тыс. чел.

Промышленно-коммунальные предприятия сформировали 3 участка. Первый на северо-западе села, на въезде в село со стороны Раевки. Здесь размещаются около 20 предприятий как крупных и так и мелких по переработке продукции сельского хозяйства, строительная база и предприятия, склады, коммунальные предприятия по содержанию и обеспечению селитебных территорий, автотранспортные предприятия.

Второй участок на западной окраине села, между селитебной территорией и прудом. Данный участок сложился из предприятий ООО (СПК) «Дружба».

Третий участок в северо-восточной части села, на въезде в село со стороны Стерлитамака на данной территории размещены объекты электроснабжения, рынки, гаражи, сараи жителей секционной застройки.

По селитебной территории имеются единичные вкрапления промышленно-коммунальных объектов.

Основными типами почв являются: чернозем, серые лесные, дерново подзолистые. Преобладающая часть пахотных земель расположена на почвах черноземного типа и на серых лесных почвах. Для почв характерен преимущественно тяжелый механический состав. Почвы легкого механического состава встречаются на небольшой площади.

Основными почвообразующими породами является аллювиально-делювиальные, делювиально-аллювиальные и аллювиальные неоген - четвертичные глины, суглинки, пески, обладающие слабой противоэрозионной устойчивостью.

  - Источники тепловой энергии.

В с. Киргиз-Мияки в настоящее время действуют следующие организации, осуществляющие теплоснабжение населения – ООО «Ремонтник», МУП «Энергетик».

В настоящее время теплоснабжение с. Киргиз-Мияки Миякинского района Республики Башкортостан осуществляется от 2 существующих котельных.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания  отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок преимущественно на газу. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное. Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры, промпредприятия.

Источниками теплоснабжения с. Киргиз-Мияки являются 2 котельные с общей установленной мощностью 16,5 Гкал/ч.

Таблица 1

Оборудование и проектная мощность котельных

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество котлов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | % загрузки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная 1 МУП «Энергетик» | КСВ-2,9 | 2003 г. | 11,7 | 4 | 5,7 | 48,7 |
| 2. | Котельная 2 ООО «Ремонтник» | ТВГ-1,5 | 1991 г. | 4,8 | 3 | 1,6 | 39 |

Котельная МУП «Энергетик»

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью МУП «Энергетик». Используемое топливо – природный газ. Существующее оборудование: четыре котла КСВ-2,9. Общая мощность котельной 11,7 Гкал/час.

Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы в удовлетворительном состоянии, находятся в эксплуатации с 2003 года.

Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

1.существенный износ котельного оборудования

2.предельный износ тепловых сетей

3.отсутствие средств автоматизации, учета тепла и воды на абонентских узлах ввода.

Котельная ООО «Ремонтник»

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью ООО «Ремонтник», топливо – природный газ, котлы – ТВГ-1,5 (3 шт.) общей мощностью 4,8 Гкал/час.

Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы в удовлетворительном состоянии, находятся в эксплуатации с 1991 года.

Котлы находятся в удовлетворительном состоянии. Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки:

1.предельный износ котельного оборудования

  - Тепловые сети, сооружения на них.

Сети теплоснабжения с.Киргиз-Мияки

Протяженность тепловых сетей МУП «Энергетик» составляет 5700 м, в том числе теплотрасса в надземном исполнении составляет 200 м.

Протяженность тепловых сетей ООО «Ремонтник» составляет 2400 м, в том числе теплотрасса в надземном исполнении составляет 2200 м.

Прокладка тепловых сетей выполнена в каналах, бесканальная, изоляция из минеральной ваты и ППУ.

Основными элементами  структуры являются:  источники тепловой энергии в виде центральной и промышленно- отопительных котельных, совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей, множество потребителей тепловой энергии, совокупность участков  обратных трубопроводов от потребителей, тепловые узлы теплоисточников и тепловые пункты потребления тепла.

Основная часть тепловых сетей принадлежит обслуживающему предприятию МУП «Энергетик».

Тепловые сети МУП «Энергетик» и ООО «Ремонтник» работают по температурному графику 90/75°С.

Показатели качества поставляемой тепловой энергии.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим нормативно техническим документам.

-СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

-СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация, утвержденными Минтопэнерго РФ от 12.09.1995г. № 4936.

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов теплопотребления различают три характерные группы потребителей:

- жилые здания (характерны сезонные расходы тепла на отопление и вентиляцию и круглогодичный — на горячее водоснабжение);

- общественные здания (сезонные расходы тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха);

- промышленные здания и сооружения (все виды теплопотребления, количественное отношение между которыми определяется видом производства).

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения.

Таблица 2

Перечень объектов теплоснабжения с. Киргиз-Мияки

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Объем, м.куб. | Расход тепла ккал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация района | ул.Ленина,26 | 3182 | 69453 |
|  | Гараж |  | 460 | 13923 |
|  | Г остиница |  | 255 | 10739 |
|  | баня |  | 48 | 771 |
| 2 | Дворец культуры | ул.Ленина,28 | 21736 | 318737 |
|  | гараж |  | 490 | 14831 |
| 3 | Ад.здание СП Миякинский сельсовет | ул. Г убайдуллина, 133 | 5338 | 120000 |
|  | гараж |  | 432 | 13076 |
| 4 | Ад.зд. отдела сельского хоз. | ул. Ленина,25 | 5608 | 108172 |
|  | Администрации района гараж |  | 288 | 8717 |
| 5 | Ад.здание отдела образов-я | ул .Г убайдуллина, 116а | 3031 | 68099 |
| 6 | Магазин «Ручеек» | ул.Ленина,30 | 83 | 2915 |
| 7 | ТЦ «Мияки» | ул.Шоссейная,5 | 4200 | 76512 |
| 8 | Школа №1: | ул. Шоссейная,7 | 21352 | 344416 |
|  | Ввод № 1 |  | 10384 | 167500 |
|  | Ввод №2 |  | 10968 | 176916 |
|  | Мастерская |  | 373 | 6746 |
|  | Гараж |  | 1005 | 30419 |
|  | интернат | ул.Чапаева | 3789 | 93743 |
| 9 | Магазин «Байрам» | ул .Г убайдуллина, 101 | 1100 | 20039 |
| 10 | Магазин «Бытовая химия» | ул.Г убайдуллина, 134 | 864 | 15740 |
| 11 | Магазин «тысяча мелочей» | Ул. Г убайдуллина, 122 | 1500 | 27326 |
| 12 | Автовокзал | ул.Г убайдуллина, 126 | 2088 | 47318 |
| 13 | Ад.зд. «Миякиремсервис» | ул .Губайдуллина, 142 | 2090 | 46957 |
|  | проходная | -/- | 54 | 3535 |
| 14. | Г остиница | ул.Калинина,15 | 2370 | 64874 |
| 15. | Дет.сад. «Солнышко» | ул. | 3628 | 72572 |
| 16 | Дет.сад «Теремок» гараж | ул.Ленина,15 | 9743 | 174376 |
| 17 | Дет.сад «Березка» | ул .Ленина, 17 | 4163 | 83273 |
| 18 | Редакция газеты «Октябрь» | ул.Ленина,19 | 4530 | 98875 |
| 19 | Сбербанк | ул.Калинина,16а | 1422 | 31038 |
| 20 | Торговое помещение ИПАхмерова А.А. | ул.Чапаева,2 корп.З | 1691 | 30522 |
| 21 | Миякинский РУС | ул. Ленина,21 | 6650 | 163600 |
|  | гараж |  | 1120 | 33516 |
| 22 | УФПС | ул. Ленина,21 | 1385 | 31106 |
| 23 | Библиотека | ул.Калинина,16 | 1869 | 40794 |
| 24 | Прокуратура Гараж | ул .Губайдуллина, 110 | 1503 | 32806 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников.

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным  подключения нагрузок по состоянию на 2012 год. Балансовые показатели тепловой мощности по состоянию на 2012 год приведены в таблицах.

Таблица 3

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,7 | 60,9 | 5,7 | 9,74 | 6,0 | 61,5 | 51,3 |
| 2 | 4,5 | 23,4 | 0,8 | 3,57 | 3,7 | 37,9 | 82,2 |
| 3 | 0,2 | 1,1 | 0,15 | 5,04 | 0,05 | 0,6 | 25 |
| 4 | 2,8 | 14,6 | 2,8 | 1,14 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарный резерв тепловой мощности | 9,75 | 100,0 | 50,6 |
| Всего | 19,2 | 100,0 | 9,45 | 100,0 |  |  |  |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии.

Котельная МУП «Энергетик»

| Основное топливо: | Газ природный |
| --- | --- |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | 7900 ккал/куб.м |
| Способ доставки: | - |
| Резервное топливо: | Мазут |
| Марка: | М-100 |
| Низшая теплота сгорания: | 9815 ккал/кг |
| Способ доставки: | Автотранспорт |

Котельная ООО «Ремонтник»

| Основное топливо: | Газ природный |
| --- | --- |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | 7900 ккал/куб.м |
| Способ доставки: | - |
| Резервное топливо: | Не предусмотрено проектом |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | - |
| Способ доставки: | - |

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций (одновременно и теплосетевых компаний) должны быть определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

В с. Киргиз-Мияки функционирует две теплоснабжающие организации – МУП Энергетик» и ООО «Ремонтник», обеспечивающие  потребность в теплоснабжении с. Киргиз-Мияки.

Промышленно-коммунальные предприятия сформировали 3 участка. Первый на северо-западе села, на въезде в село со стороны Раевки. Здесь размещаются около 20 предприятий как крупных и так и мелких по переработке продукции сельского хозяйства, строительная база и предприятия, склады, коммунальные предприятия по содержанию и обеспечению селитебных территорий, автотранспортные предприятия.

Второй участок на западной окраине села, между селитебной территорией и прудом. Данный участок сложился из предприятий ООО (СПК) «Дружба».

Третий участок в северо-восточной части села, на въезде в село со стороны Стерлитамака на данной территории размещены объекты электроснабжения, рынки, гаражи, сараи жителей секционной застройки.

По селитебной территории имеются единичные вкрапления промышленно-коммунальных объектов.

Село Киргиз-Мияки в настоящее время застроено в основном жилыми домами усадебного типа, блокированными, 2-3 квартала застроено 2-х - 3-х этажными секционными домами.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах котельных с. Киргиз-Мияки за 2010-2012 года, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

При анализе существующих цен и тарифов, утвержденных государственной комиссией по тарифам РБ, а также местными теплоснабжающими организациями, а также при сравнении их со средней ставкой на потребляемую энергию по стране, мы приходим к выводу, что установленные тарифы являются экономически доступными для населения села.

Установленные тарифы ниже себестоимости производства тепла, также величина тарифов намного ниже по стране, следует увеличить тарифы на 20-30%.

Себестоимость теплоэнергии рассчитана с использованием тарифов на энергоносители (газ, вода, электроэнергия), утвержденных у заказчика. Учитывая планируемое повышение цен на энергоносители, необходимо оценить изменение планируемых экономических показателей проекта. т.к. в структуре себестоимости теплоэнергии доля энергетических составляющих - порядка 70%, прогнозируемое увеличение цен на энергоносители (газ, эл/энергию) приведет к увеличению планируемой себестоимости и, соответственно, снижению ежегодного экономического эффекта (объем сбыта) примерно на 13%. Планируемая себестоимость в этом случае составит 165,7 руб/Гкал.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергетик» с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. представлены в таблице 4.

Таблица 4

Тарифы на тепловую энергию МУП «Энергетик»

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1.  Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Основными источниками снабжения теплом на территории Миякинского района являются 2 котельных различной мощности. Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельных составляет 9,45 Гкал/ч, при общей выработке тепла на 2012 год 19,2 Гкал.

Таблица 5

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт 2011 | Факт начало 2012 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 90316 | 90316 | 90316 | 90316 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 12 | 12 | 12 | 12 |
| % от выработки | % | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 44453 | 44453 | 44453 | 44453 |
| Потери | тыс. Гкал | 500 | 500 | 500 | 500 |
| % от выработки | % | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Баланс мощности | тыс. Гкал | 45351 | 45351 | 45351 | 45351 |
| % баланса выработки от общего количества энергии | % | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

3.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии (мощности) с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

В соответствии с общим процентом износа тепловых сетей, мы можем судить об их ограниченно работоспособном состоянии. Тепловые сети в селе Киргиз-Мияки  проложены в основном подземно, в изоляции, в случае аварии подземная прокладка обеспечит безопасность населения от опасных факторов,  таких как ожоги, затопления и др.

Прокладка тепловых сетей – подземная и надземная, изоляция трубопроводов минералватная и ППУ.

Протяженность тепловых сетей МУП «Энергетик» составляет 5700 м, в том числе теплотрасса в надземном исполнении составляет 200 м.

Протяженность тепловых сетей ООО «Ремонтник» составляет 2400 м, в том числе теплотрасса в надземном исполнении составляет 2200 м.

Основными элементами  структуры являются:  источники тепловой энергии в виде котельных, совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей, множество потребителей тепловой энергии, совокупность участков  обратных трубопроводов от потребителей, тепловые узлы теплоисточников и тепловые пункты потребления тепла.

Суммарная тепловая мощность всех котельных села Киргиз-Мияки – 16,50 Гкал/ч.

Таблица 6

Оборудование и проектная мощность котельных

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество котлов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | % загрузки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная 1 МУП «Энергетик» | КСВ-2,9 | 2003 г. | 11,7 | 4 | 5,7 | 48,7 |
| 2. | Котельная 2 ООО «Ремонтник» | ТВГ-1,5 | 1991 г. | 4,8 | 3 | 1,6 | 39 |

Отпуск тепла от котельных производится централизованно магистральными и распределительными трубопроводами.

3.2. Значения перспективной установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица 7

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт 2011 | Факт начало 2012 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 90316 | 90316 | 90316 | 90316 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 12 | 12 | 12 | 12 |
| % от выработки | % | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 44453 | 44453 | 44453 | 44453 |
| Потери | тыс. Гкал | 500 | 500 | 500 | 500 |
| % от выработки | % | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Баланс мощности | тыс. Гкал | 45351 | 45351 | 45351 | 45351 |
| % баланса выработки от общего количества энергии | % | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |

3.3. Существующие и перспективные ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

В котельных МУП «Энергетик» и ООО «Ремонтник» приняты приборный и расчетный способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не ведется.

На балансе МУП «Энергетик» находится одна котельная и одна котельная на балансе ООО «Ремонтник».

МУП «Энергетик» и ООО «Ремонтник»

Протяженность тепловых сетей МУП «Энергетик» составляет в двухтрубном исполнении 5,7 км, ООО «Ремонтник» в двухтрубном исполнении – 2,4 км

Типы прокладки тепловых сетей - подземная, надземная, бесканальная.

Подача горячей воды потребителям не осуществляется.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 213 дней.

Инженерно-технический анализ выявил следующую техническую проблему эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

- Высокая степень износа основных фондов:

МУП «Энергетик»:

- котельное оборудование - 65 %

- сети отопления - 65 %.

ООО «Ремонтник»:

- котельное оборудование - 75 %

- сети отопления - 63 %.

Сети котельных находятся на балансе Администрации села Киргиз-Мияки и переданы по договору аренды на хозяйственное ведение МУП «Энергетик» и ООО «Ремонтник». В последующем, при модернизации наиболее изношенных тепловых сетей котельных села Киргиз-Мияки все сети от данных котельных будут подключены к магистральными сетями других котельных.

Системы отопления – квартальные.

Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях: задвижки, регулирующие клапаны. Типы и строительные особенности тепловых камер: кирпичные, бетонные, сборные из блоков, монолитные. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики отсутствуют.

Диспетчерские службы в организации, осуществляющей услуги теплоснабжения,  отсутствуют.

Изоляция трубопроводов МУП «Энергетик» – 5,7 км (в двухтрубном исполнении) – в пенополиуретановой изоляции 15%, в минералватной – 85%, в том числе теплотрасса в надземном исполнении составляет 200 м.

Изоляция трубопроводов ООО «Ремонтник» – 2,4 км (в двухтрубном исполнении) – в минералватной – 100 %, в том числе теплотрасса в надземном исполнении составляет 2,2 км.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокий уровень повреждений – аварийность на трубопроводах 40 единиц на 1 км сетей, индекс реконструируемых сетей 5 единиц на 1 км сетей.

Схема тепловых сетей котельных двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная бесканальная, надземная. Прокладка теплосетей произведена подземным и надземным способом. Изоляция трубопроводов при капитальном ремонте выполнена в минералватной изоляции.

Тепловые сети МУП «Энергетик» и ООО «Ремонтник» работают по температурному графику 95/70°С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода и составляет 213 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = -5,9°С (СНиП 23-01-99. Строительная климатология).

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов теплопотребления различают три характерные группы потребителей:

- жилые здания (характерны сезонные расходы тепла на отопление и вентиляцию и круглогодичный — на горячее водоснабжение);

- общественные здания (сезонные расходы тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха);

- промышленные здания и сооружения, в том числе сельскохозяйственные комплексы (все виды теплопотребления, количественное отношение между которыми определяется видом производства).

Основным потребителем тепла с. Киргиз-Мияки является жилой фонд.

Всего котельными с. Киргиз-Мияки отпущено 44 452,8 Гкал тепловой энергии за 2012 год, из них на производственные нужды котельных израсходовано 12 Гкал.

- Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», раздел №4, пункты г, д, а также на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221 г. Москва:

-для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии, мощностью более 5 Гкал/час - обеспечение комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Указанное требование применяется также при размещении заказов на выполнение работ по разработке проектных решений по реконструкции действующих объектов по производству тепловой энергии и по их реализации;

Предлагается перевод  котельной № 1 МУП «Энергетик» в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии путем установки газопоршневых  модулей;

Предлагается аналоговая БМК для замены котельной МУП «Энергетик» соответствующей производительности.

Реализация мероприятий позволит:

-повысить теплозащитные свойства вновь возводимых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий путем увеличения повышения термического сопротивления стеновых конструкций и окон;

-сократить  расходы холодной и горячей воды путем установки регуляторов давления на вводах зданий, а также путем установки регуляторов расхода на водоразборных кранах; -проведением  гидрохимической промывки систем отопления, а для сетей холодного и горячего водоснабжения использование электрогидроимпульсного и других способов очистки систем.

В рамках федеральной целевой программы по энергосбережению создание мини-ТЭЦ рассматривается как эффективное решение проблем электро- и теплоснабжения в масштабе небольших регионов, городов, поселков, промышленных предприятий и т.п.

Для села Киргиз-Мияки предлагается установить 6 газопоршневых агрегатов MTU 20V4000L63.

Рекомендуется для очистки труб существующих котельных применить следующий метод:

Для выбора технологического режима очистки проводятся лабораторные испытания, определяющие качественный и количественный состав отложений, выбор моющего раствора, позволяющего полностью удалить отложения и обеспечить защиту металла от коррозии, после чего определяется необходимое количество реагента в зависимости от внутреннего объёма оборудования.

Химические очистки теплоэнергетического оборудования проводятся растворами минеральных кислот (тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая).

Электрогидроимпульсный метод очистки.

Установка по очистке данным способом предназначена для труб диаметром до 50 миллиметров. Толщина отложений должна составлять до трех миллиметров.

Принцип действия данного метода базируется на преобразовании электрической энергии в энергию механическую. В этом способствует энергия высоковольтного электрического разряда в водной среде. Гидродинамические потоки и ударная волна, образующиеся при электрическом разряде в воде, очищают накипь, разрушая ее. Также очищаются все другие отложения на внутренней поверхности трубок.

Источник электромагнитных импульсов является преобразователем получаемой из сети электрической энергии в высоковольтные электромагнитные импульсы, которые по кабелю подаются в зону очистки. Вода, которая течет по трубке, сливается в дренаж со стороны ввода рабочего органа. Электрический разряд концентрируется на конце кабеля, который помещен в воду. Устанавливается частота импульсов в один или десять герц. Кабель может выгорать в процессе очистки, это зависит от прочности отложений.

Данный метод может использоваться для очистки крупногабаритных подогревателей в котельных и электростанциях, а также на тепловых пунктах. Но максимальная эффективность обеспечивается при очистке пароводяных и водяных теплообменников горячего водоснабжения и отопления на индивидуальных и центральных тепловых пунктах. Это обусловлено малой массой установки, сравнительно небольшой скоростью очистки трубок и малыми габаритами. Такая установка очень удобна при размещении в тепловых пунктах при незначительной потребляемой мощности и малом расходе воды. Но способ очистки имеет существенный недостаток: если трубки эксплуатировались длительный период времени, и имеют коррозийные элементы на поверхности, они могут повредиться.)

###### Для расчетного распределения сетевой воды по системам отопления зданий необходимо установить на вводах дросселирующие устройства. Предлагаются к установке ручные балансировочные клапаны марки MSV-C (без измерительной диаграмммы) фирмы Danfoss. На тех объектах, где балансировочные клапаны не подобраны, устанавливаются обычные дросселирующие шайбы

###### Дроссельные системы устанавливаются после промывки внутренней системы зданий.

###### Необходимо привести в порядок узлы управления зданий, установить на вводе запорную арматуру там, где она отсутствует, а так же штуцеры под манометры и гильзы под термометры

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

На территории с. Киргиз-Мияки многие индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).  Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития городского поселения показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Таблица 8

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  с. Киргиз-Мияки на 2013-2028 гг.

| № п/п | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП «Энергетик» |
| 1 | Разработка ПСД на демонтаж существующего здания котельной, установку 6 ГГУ, получения соответствующего заключения государственной экспертизы по ПСД |  |
| 2 | Замена котельной на 6 газопоршневых агрегатов заданной производительности. | Ликвидация старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования. Установка газопоршневых модулей -20V4000L63- компактное автоматизированное сооружение с газопоршневыми агрегатами (5 модулей). |
| 3 | Демонтаж существующей котельной и утилизация технологического оборудования |  |
| 4 | Установка химводоочистки | ФИПА 1-1, 0-6 |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная ООО «Ремонтник» |
| 1 | Демонтаж оборудования котельной ООО «Ремонтник» с заменой котлоагрегатов |  |
| 2 | Установка химводоочистки | ФИПА 1-1, 0-7 |
| 3 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 4 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 5 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 6 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 7 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 8 | Установка оборудования КИП и А | AMTD |
| 9 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 10 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 11 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб.; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 12 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 13 | Замена запорной арматуры |  |
| 14 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 15 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 16 | Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |

Подача тепла потребителям осуществляется по 2-х трубной системе теплоснабжения. Два теплопровода (подающий и обратный) для системы отопления.

РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ:

Расчет оборудования необходимо начинать с хвостовой части, т.е. с натрий-катионитных фильтров второй ступени, т.к. оборудование должно обеспечить дополнительное количество воды, идущей на собственные нужды водоподготовки.

Натрий-катионитные фильтры второй ступени.

Для сокращения количества устанавливаемого оборудования и его унификации принимают однотипные конструкции фильтров для первой и второй ступени. Для второй ступени устанавливаем дла фильтра: второй фильтр используется для второй ступени в период регенерации и одновременно является резервным для фильтров первой ступени катионирования.

Принимаем к установке фильтр ФИПА 1-1, 0-6

Ду = 1000мм, Н=2м.

Количество солей жесткости полдлежащих удалению определяется по формуле:

Ап=24*0,1*Gцр

где 0,1 - жесткость фильтрата после фильтров первой ступени катионирования, мг.экв/л

Gцр - производительность натрий-катионитового фильтра, м3/ч

Число регенерации фильтра в сутки:

n=A/¦*h*E*nф

Где h - высота слоя   катионита , м

¦ - площадь фильтрования натрий-катионитного фильтра,

¦=0,76м2,

n - число работающий фильтров

E - рабочая обменная способность  катионита ,г.экв/м2

E=j*y*Eп-0,5*g*0,1=г.экв/м3

где j - коэффициент эффективности регенерации принимается j=0,94

y - коэффициент, учитывающий снижении обменной способности  катионита  по Са+  и  Mg+ за счет частичного задержания катионов, принимается y=0,82

Eп - полная обменная способность катионкта, г.экв/м3, принимается по заводским данным

g - удельный  расход  воды на отмывку  катионита  м3/м3, g=7

0,5 - доля умягчения отмывочной воды

Межрегенерационный период работы фильтра

t =1*24/0,04-2 = 598ч

2 - время регенерации фильтра, принимаем

Скорость фильтрования

wф=11,66/(0,76*1)=15,34м/ч

Расход 100%-ной соли на одну регенерацию натрий-катионитного фильтра П ступени:

QNaCl=424*0,76*2*350/1000=225,57 кг/рег

где g - удельный расход соли на регенерацию фильтров, 350г.экв/м3

Объем 26%-ного насыщенного раствора соли на одну регенерацию составит:

Qн.р=QNaCl*100/(1000*1,2*26)=225*57*100/(1000*1,2*26)=0,72м3

где 1,2 - удельный вес насыщенного раствора соли при t =20°С

26 - 26%-ное содержание соли NaCl в насыщенном растворе при t =20°С

Расход технической соли в сутки

Qтехн= QNaCl*100/93=225*57*0,04*100*1/93=9,7 кг/сут

где 93 - содержание NaCl в технической соли, %

Расход технической соли на регенерацию фильтров в месяц

Qм=Qт*30=9,7*30=291 кг

Расход воды на регенерацию натрий-катионитного фильтра слагается из:

а) расхода воды на взрыхляющую промывку фильтра

Вв=b*z/100=30*76*60*15/1000=2,05м3

где b - интенсивность взрыхляющей промывки фильтров л/м2

принимается b=30 л/м2

z - продолжительность взрыхляющей промывки, мин.

принимается z=15

б) расхода воды на приготовление регенерационного раствора  соли

Врег=QNaCl*100/(1000*g*r)=225,57*100/(1000*7*1,04)=3,1м3

где 100 - концентрация регенерационного раствора, принимается

r - плотность регенерационного раствора, принимается r=1,04 кг/м3

в) расхода воды на отмывку  катионита  от продуктов регенерации:

Вотм=q*¦*tрег=7*0,76*2=10,64 м3

где q - удельный  расход  воды на отмывку  катионита , принимается 7 м3/м3

Расход  воды на одну регенерацию натрий-катионитного фильтра П-ой ступени с учетом использования отмывочных вод для взрыхления:

Врег=2,05+3,1+(10,64-2,05)=13,74м3/рег

Расход воды в сутки в среднем составит:

Всут=13,74*0,04 = 0,55м3/сут

Натрий-катионитные фильтры 1 ступени

Принимаются к установки как и для второй ступени два фильтра Æ = 1000мм, Н=2м.

Количество солей жесткости подлежащих удалению определяется по формуле:

A1=24*(К0-0,l)=24х(8,6-0,1)х11,66=2378,64 г.экв/л

где Ж- общая весткость воды, поступающая в натрий-катионитные фильтры

0,1 - остаточная жесткость после первой ступени катионирования.

Рабочая обменная способность сульфоугля при натрий-катионировани.

Е=0,74*0,82*550-0,5*7*8,6=304 г.экв/м3

Число регенерации натрий-катионитных фильтров первой ступени:

n=2378,64/(0,76*2*304*2)=2,57 рег/сут

Межрегенерационный период работы каждого фильтра

Т1=24*2/2,57-2=16,67

Нормальная скорость фильтрации при работе всех фильтров:

wф=11,66/(0,76*2)=7,67

Максимальная скорость фильтрации (при регенерации одного из фильтров)

wф=11,66/(0,76*(2-1))=15,34 м/ч

Расход 100%-ной соли на одну регенерацию натрий-катионитного фильтра первой ступени

QNaCl=304*0,76*2*150/1000=69,31 кг/рег

Объем 26%-ного насыщенного раствора  соли  на одну регенерацию

Q=69,31*100/(1000*1,2*26)=0,22 м3

Расход  технической  соли  в сутки

Qс=69,31*257*100*2/93=383,07 кг/сут

Расход  технической  соли  на регенерацию натрий-катионитных фильтров первой ступени в месяц

Qм=30*383,07=11492 кг/мес.

Расход  воды на взрыхляющую промывку фильтра

Впр=3*0,76*60*12/1000=2,05 м3

Расход  воды на приготовление регенерационного раствора  соли

Врег=69,21*100/(1000*7*1,04)=0,95 м3

Расход  воды на отмывку  катионита

Вотм=7*0,76*2=10,64 м3

Расход  воды на одну регенерацию натрий-катионитного фильтра 1 ступени с учетом использования отмывочных вод для взрыхления

В=2,05+0,95+(10,64-2,05)=11,59 м3/рег

Расход воды на регенерацию натрий-катионитных фильтров 1 ступени в сутки

Всут=11,59*2,57*2=59,57 м3/сут

Среднечасовой расход воды на собственные нужды натрий-катионитных фильтров первой и второй ступени:

в=59,57*0,55/24=2,51 м3/ч

5.  Решения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Согласно Генеральному плану сельского поселения в перспективе проектирование и строительство новых котельных. Установленное количество котельных для с. Киргиз-Мияки – 2 шт., на газу.

Кроме того с учетом развития сельского поселения и прироста жителей, а также необходимости постройки общественных и административных объектов по сельскому поселению, предполагается строительство новых котельных в черте с. Киргиз-Мияки. Для мелких коммунальных потребителей возможно строительство небольших частных котельных для нужд отопления и горячего водоснабжения, с учетом развития газификации с. Киргиз-Мияки.

В проект реконструкции существующих тепловых сетей необходимо заложить замену запорной и регулирующей арматуры на участках магистральных трубопроводов тепловых сетей для обеспечения достаточной надежности и бесперебойной работы системы теплоснабжения с. Киргиз-Мияки.

Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких элементов систем централизованного теплоснабжения. Она представляет собой теплопроводы— сложные сооружения, состоящие из соединенных между собой сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов тепловых удлинений, запорной и регулирующей арматуры, строительных конструкций, подвижных и неподвижных опор, камер, дренажных и воздухоспускных устройств. Проектирование тепловых сетей производят с учетом положений и требований СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети».

По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые сети могут быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. Однотрубные сети наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после систем отопления и вентиляции должна полностью использоваться для горячего водоснабжения. Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с точки зрения значительного ускорения темпов строительства тепловых сетей. В трехтрубных сетях две трубы используют в качестве подающих для подачи теплоносителя с разными тепловыми потенциалами, а третью трубу — в качестве общей обратной. В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает системы отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения и технологические нужды.

В настоящее время наибольшее распространение получили двухтрубные тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов для водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом для паровых сетей. Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей экономичности и возможности центрального регулирования отпуска теплоты потребителям, водяные сети имеют более широкое применение, чем паровые.

Водяные тепловые сети по способу приготовления воды для горячего водоснабжения разделяются на закрытые и открытые. В закрытых сетях для горячего водоснабжения используется водопроводная вода, нагреваемая сетевой водой в водоподогревателях. При этом сетевая вода возвращается на ТЭЦ или в котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения разбирается потребителями непосредственно из тепловой сети и после использования ее в сеть уже не возвращается. Качество воды в открытой тепловой сети должно отвечать требованиям ГОСТ 2874—82*.

Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на главных направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри квартала, микрорайона и ответвления к отдельным зданиям.

Направление трассы тепловых сетей в городах и других населенных пунктах должно предусматриваться по районам наиболее плотной тепловой нагрузки с учетом существующих подземных и надземных сооружений, данных о составе грунтов и уровне стояния грунтовых вод, в отведенных для инженерных сетей технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог, вне проезжей части и полосы зеленых насаждений. Следует стремиться к наименьшей протяженности трассы, а следовательно, к меньшим объемам работ по прокладке.

По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные (воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на территориях промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей вне черты города, при пересечении оврагов и т. Д. Надземная прокладка тепловых сетей рекомендуется преимущественно при высоком стоянии грунтовых вод.

По трассе подземного теплопровода устраивают специальные камеры и колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сальниковых компенсаторов и др., а также ниши для П-образных компенсаторов.  Подземный теплопровод прокладывают на скользящих опорах. Расстояние между опорами принимают в зависимости от диаметра труб, причем опоры подающего и обратного трубопроводов устанавливают вразбежку.

Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются серьезным и ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на строительство ТЭЦ, составляет значительную часть.

Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строительными, монтажными и изоляционными работами может быть представлено в следующем виде:

1) стоимость строительных работ для внутриквартальных и межквартальных тепловых сетей в сухих грунтах составляет 80 % и в мокрых — 90 % общей стоимости трассы, остальные 10—20 % соответственно составляют стоимость монтажных и изоляционных работ;

2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в сухих грунтах составляет в среднем 55 %, в мокрых—75 %.

Бесканальный способ прокладки теплопровода  — самый дешевый. Применение его позволяет снизить на 30—40 % строительную стоимость тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков в траншею и сварке стыков.

Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия до верха перекрытия канала или коллектора принимается, м: при наличии дорожного покрытия — 0,5, без дорожного покрытия — 0,7, до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7, до верха перекрытия камер — 0,3.

Бесканальной прокладкой называется прокладка трубопроводов непосредственно в грунте. На сегодняшний день это самый экономически выгодный способ прокладки тепловых сетей. Для бесканальной прокладки используют трубы и фасонные изделия в особой изоляции - пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции в полиэтиленовой оболочке, пенополименеральной (ППМ) изоляции (безоболочной).

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и обусловленная этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации ППУ по заявлениям производителей составляет свыше 30 лет с полным сохранением свойств. ППУ изоляция выдерживает температуру до 130 С, а при кратковременных воздействиях – до 150 С (при использовании двухслойной изоляции и более высокие температуры). Такая трубная изоляция устойчива к воздействию влаги, у нее высокая и долговечная сцепляемость с поверхностью трубы и гидрозащитной оболочкой. Материал имеет высокую механическую прочность.  Пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, защищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, существенно продлевая срок службы труб, а также нетоксичен и безопасен для человека.

Пенополиминеральная (ППМ) тепловая изоляция представляет собой ППУ теплоизоляцию с введенным минеральным наполнителем (например, кварцевым песком).

По сравнению с ППУ, теплопроводы в ППМ изоляции отличаются:

- повышенной термостойкостью - до плюс 150 °С;

- отсутствием необходимости специальной антикоррозионной защиты труб.

Основные преимущества вышеупомянутых систем трубопроводов:

- Повышение долговечности конструкций до 25–30 лет и более, т.е. в 2–3 раза.

- Снижение тепловых потерь до 2–3% по сравнению с существующими 20%.

- Уменьшение эксплуатационных расходов в 9–10 раз.

- Снижение расходов на ремонт теплотрасс не менее чем в 3 раза.

- Снижение капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс в 1,2–1,3 раза и значительное (в 2–3 раза) снижение сроков строительства.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- строительство тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей;

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

Общая протяженность существующих тепловых сетей в с. Киргиз-Мияки составляет 5700 м; степень износа - 65%. Для уменьшения потерь тепла по пути следования сетевой воды необходимо проводить реконструкцию тепловых сетей с заменой корродировавших участков трубопровода, а также с заменой изоляции, не соответствующей теплотехническим расчетам минимальной толщины тепловой  изоляции.

Принятая в селе  тупиковая схема тепловых сетей обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения.

Предусматривается замена котельной МУП «Энергетик» на модульные газопоршневые установки в связи с необходимостью комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

- Перспективные топливные балансы.

Топливные балансы подвергнутся изменению лишь для одной организации поставщика тепловой энергии, а именно для  МУП «Энергетик», т.к. именно данная организация подвергнется масштабной модернизации  котельного и сетевого оборудования. За счет укрупнения Центральной котельной повысится КПД работы котельного оборудования, надежность работы системы теплоснабжения, и, как следствие, снизится расход топлива на единицу произведенной тепловой энергии.

Основным видом топлива на котельных с. Киргиз-Мияки  является газ, резервное топливо твердое (уголь) или жидкое (мазут).

Таблица 9

Характеристика теплогенерирующих установок

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Данные по расходу топлива в котельных

Котельная МУП «Энергетик»

| Основное топливо: | Газ природный |
| --- | --- |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | 7900 ккал/куб.м |
| Способ доставки: | - |
| Резервное топливо: | Мазут |
| Марка: | М-100 |
| Низшая теплота сгорания: | 9815 ккал/кг |
| Способ доставки: | Автотранспорт |

Котельная ООО «Ремонтник»

| Основное топливо: | Газ природный |
| --- | --- |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | 7900 ккал/куб.м |
| Способ доставки: | - |
| Резервное топливо: | Не предусмотрено проектом |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | - |
| Способ доставки: | - |

7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2028 года, что обеспечит тепловой энергией существующие объекты промышленности, существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Таблица 10

Калькуляция капитальных затрат

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, тыс. руб | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2015 | 2020 | 2028 |
| 1.1 | Разработка ПСД на демонтаж существующего здания котельной, установку 6 ГГУ, получения соответствующего заключения государственной экспертизы по ПСД | 2700 |  | 2700 |  |  |
| 1.2. | Демонтаж старой котельной МУП «Энергетик» с разборкой зданий и демонтажем оборудования | 1700 |  | 1700 |  |  |
| 1.3. | Строительство газопошневых модулей в с. Киргиз-Мияки взамен котельной МУП «Энергетик» с установкой 5 газопоршневых агрегатов | 6000 | - | - | 6000 | - |
| 1.4 | Демонтаж оборудования котельной ООО «Ремонтник» с заменой котлоагрегатов | 750 | - | 750 | - | - |
| 1.5. | Проведение энергетического обследования всех котельных | 360 |  | 180 | 180 |  |
| 1.6. | Реконструкция существующих водоочистительных установок | 800 | - | 800 | - | - |
| 1.7. | Установка водоочистительных установок во всех котельных | 7360 | - | 7360 | - | - |
| 1.8. | Установка регулирующих устройств- сужающие устройства, балансировочные клапаны, дисковые поворотные затворы | 780 |  | 230 | 410 | 140 |
| 1.9. | Химическая очистка теплоэнергетического оборудования, либо электрогидроимпульсная очистка | 360 |  | 120 | 120 | 120 |
| 1.10. | Разработка ПСД на переоснащение котельных оборудованием КИПиА, а также разработка ПСД на приборы контроля учета | 1450 |  | 1450 |  |  |
| 1.11. | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А и приборами контроля учета | 9450 |  | 3150 | 3150 | 3150 |
| 1.12. | Реконструкция обвязки котлов | 780 |  | 780 |  |  |
| 1.13. | Продувка дымоходов | 360 |  | 120 | 120 | 120 |
| 1.14. | Рассчет тепла и топлива |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Установка дросселирующих шайб | 1500 | - | 1500 | - | - |
| 1.16. | Установка штуцеров под манометры | 1700 | - | 1700 | - | - |
| 1.17. | Установка гильз под термометры | 1700 | - | 1700 | - | - |
| 1.18. | Установка запорной и регулирующей арматуры | 3000 | - | 2500 | 500 | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 40750 | - | 26740 | 10480 | 3530 |
|  | -бюджетное финансирование | 40750 | - | 26740 | 10480 | 3530 |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
| 2.1 | Реконструкция теплосетей | 29000 | - | 15000 | 7000 | 7000 |
| 2.2 | Замена запорной арматуры на тепловых камерах | 1200 | - | 1200 | - | - |
|  | Установка энергоимпульсивной установки |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прокладка новых сетей теплоснабжения | 20400 | - | 20400 | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:- | 50600 | - | 36600 | 7000 | 7000 |
|  | -бюджетное финансирование | 50600 | - | 36600 | 7000 | 7000 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по каждой котельной, с последующим шайбированием потребителей | 600 | - | 300 | 200 | 100 |
| 3.2 | Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 350 | - | 200 | 150 | - |
| 3.3 | Установка приборов учета на объектах теплоснабжения | 320 | - | 320 | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1270 | - | 820 | 350 | 100 |
|  | -бюджетное финансирование | 1270 | - | 820 | 350 | 100 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 98620 | - | 64160 | 17830 | 20630 |
|  | -бюджетное финансирование | 98620 | - | 64160 | 17830 | 20630 |

Примечания:

1.Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных  обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

Структура решаемых задач при проведении работ по наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:

- Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств.

- Установка регулирующих устройств (сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ) в период летней ремонтной компании.

- Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона.

7.1. Экономическое обоснование работы существующих тепловых сетей.

Таблица 11

Технические показатели котельных

| № | Наименование котельной | Потребляемая электроэнергия, кВт/час | Расход топлива, (кг) м3 у. т. /год | Фактическая присоединительная нагрузка котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 1 МУП «Энергетик» | 12,6 (59270) | 4139520 | 26812,8 |
| 2 | Котельная 2 ООО «Ремонтник» | 6,4 (30106) | 123488 | 3763,2 |

#### Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети:

Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения, включающую в себя:

- источник тепловой энергии (водогрейная котельная);

- система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть);

- потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только на отопление).
Температурный график тепловой сети 90/75 0С.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в середине здания, должна составлять не менее 20 0С, в угловых помещениях не менее 22 0С.

Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для двух вариантов работы:

- Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных устройств с подержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещений у концевого потребителя (21 0С);

- Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой воды на источнике, согласно температурному графику, с установкой на потребителях дроссельных устройств.

Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою очередь увеличивает затраты на электроэнергию.

Стоимость работ по регулировке системы теплоснабжения составляет от 200000 до 300000 руб (в зависимости от состояния и наличия запорной арматуры у абонентов, а также наличия манометров как на тепловой сети так и на тепловых узлах абонентов).

6.2 Расчет экономического эффекта

Существуют следующие статьи экономии:

- Экономия затрат на выработку теплоэнергии в результате реконструкции котельной МУП «Энергетик» - установка шести газопоршневых модулей 20V4000L63.

Достигается снижение себестоимости выработки 1 Гкал теплоэнергии с 1336,17 руб/Гкал (существующая котельная МУП «Энергетик») до 612,2 руб/Гкал.

- Экономия затрат за счет замены существующей котельной МУП «Энергетик» аналоговой БМК соответствующей производительности.

- Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей.

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

, год

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб., S – экономия в год от внедрения мероприятия, тыс. руб., k – коэффициент, учитывающий ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:

,

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

Таблица 12

Экономические показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость внедрения, тыс. руб. | Экономия в год, руб. | Сорок окупаемости с учетом роста тарифов | ЧДД за срок службы, руб. | Индекс доход-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной МУП «Энергетик» - строительство автоматизированного сооружения с газопоршневыми агрегатами (6 модулей) | 6 000,00 | 1 865 731,95 | 3,22 | 21 546 662,77 | 4,59 |
| 2 | Замена существующей котельной МУП «Энергетик» аналоговой БМК соответствующей производительности | 1 580,00 | 329 143,64 | 4,80 | 3 279 652,36 | 3,08 |
| 3 | Демонтаж оборудования котельной ООО «Ремонтник» с заменой котлоагрегатов | 750,00 | 160 885,21 | 4,66 | 1 625 395,22 | 3,17 |
| 4 | Снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей | 1 100,00 | 402 487,36 | 2,73 | 4 842 538,49 | 4,73 |

Из анализа экономических показателей проектов видно, что срок окупаемости проектов меньше срока службы устанавливаемого оборудования, а индекс доходности больше единицы, поэтому реализация данных проектов весьма желательна.

8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» утверждены правила подключения к системам теплоснабжения.

Правила определяют порядок подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения. В документе, в том числе, указаны правила выбора теплоснабжающей или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора.

Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определённых в схеме теплоснабжения сельского поселения. В данный момент у с. Киргиз-Мияки услуги теплоснабжения осуществляет МУП «Энергетик» и ООО «Ремонтник».

В случае если для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83, заявителем или органом местного самоуправления были получены технические условия подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения и срок, на который были выданы технические условия, не истёк, исполнителем по договору о подключении является организация, выдавшая такие технические условия, правопреемники указанной организации или организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями или источниками тепловой энергии, на подключение к которым были выданы технические условия.

Если заявитель не имеет сведений об организации, к которой следует обращаться за заключением договора о подключении, он вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого объекта.

Орган местного самоуправления обязан представить в течение 2 рабочих дней с даты обращения заявителя в письменной форме сведения о соответствующей организации, включая её наименование и местонахождение.

Правилами урегулированы и другие вопросы подключения к системам теплоснабжения, решение которых Федеральным законом "О теплоснабжении" возложено на Правительство РФ, в частности:

-порядок заключения договора о подключении (содержание заявки, сроки направления и рассмотрения проекта договора и протокола разногласий, этапы внесения платы за подключение, процедуры решения вопроса о технической возможности подключения в настоящее время или в последующем, с участием уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа местного самоуправления);

-нормативный срок подключения (18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в инвестиционной программе исполнителя, но не более 3 лет);

-порядок исполнения договора о подключении (права и обязанности заявителя и исполнителя, главным образом по осуществлению необходимых технологических операций);

- особенности подключения при уступке права на использование мощности потребителями, теплопотребляющие установки которых уже подключены к системам теплоснабжения;

- перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах, подключённых к централизованным системам теплоснабжения (газовые нагреватели, не имеющие герметичной камеры сгорания, автоматики безопасности, с температурой теплоносителя выше 95 градусов Цельсия и с давлением теплоносителя выше 1 МПа).

Положения, касающиеся подключения к системам теплоснабжения, исключены из других утверждённых Правительством РФ правил, регулирующих подключение к системам коммунальной инфраструктуры и к сетям инженерно-технического обеспечения (постановлений Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 и от 13.02.2006 № 83).

Установлено, что договор о подключении является публичным для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае если для подключения требуется создание и/или модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей или источников тепловой энергии в целях изменения их тепловой мощности, то порядок создания и (или) реконструкции (модернизации) тепловых сетей или источников тепловой энергии определяется на основании схем теплоснабжения.