Оглавление:

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории села. |  |
| 1.1 | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальное жилье и общественные здания. |  |
| 1.2 | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления. |  |
| 1.3 | Объемы потребления тепловой энергии(мощности) и приросты потребления тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления(отопление, вентиляция) в расчетных элементах территориального деления. |  |
| 1.4 | Потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель. |  |
| 2. | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. |  |
| 2.1 | Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии. |  |
| 2.2 | Значения перспективной установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии |  |
| 2.3 | Существующие и перспективные ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии. |  |
| 3. | Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. |  |
| 3.1. | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии |  |
| 4. | Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. |  |
| 4.1. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. |  |
| 5. | Перспективные топливные балансы. |  |

| 6. | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения. |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство , реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии(мощности). |  |
| 6.2 | Расчет экономического эффекта |  |
| 6.3 | Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. |  |
| 6.4 | Экономическое обоснование работы существующих тепловых сетей. |  |
| 7. | Решение по определению единой теплоснабжающей организации. |  |
| 8. | Решения по бесхозным тепловым сетям. |  |
|  | Приложения |  |
| 1. | Приложение 1. Схема котельной МУП «Энергетик» |  |
| 2. | Приложение 2. Схема тепловых сетей ООО «Ремонтник» |  |
| 3. | Приложение 3. Схема тепловых сетей МУП «Энергетик» |  |
| 4. | Приложение 4. Технико-коммерческое предложение на энергетическую установку РГПЭУ-0,8 |  |
| 5. | Приложение 5. Технико-коммерческое предложение на разработку и изготовление МБК |  |

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории села.

1.1  Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальное жилье и общественные здания.

Село Киргиз-Мияки расположено в юго-западной части Республики Башкортостан.

Территория села составляет 803,9 га и расположена в бассейне 3-х небольших рек Киргиз Мияки, Мияки и Булат и имеет компактную форму, слегка вытянутую по направлению север-юг. Территорию села на восточную и западную половину делит сухой лог и на северную и южную часть – коридор сетей (газопровод высокого давления, линия электропередач 110 кВт и кабель связи).

Промышленно-коммунальные предприятия сформировали 3 участка. Первый на северо-западе села, на въезде в село со стороны Раевки. Здесь размещаются около 20 предприятий как крупных и так и мелких по переработке продукции сельского хозяйства, строительная база и предприятия, склады, коммунальные предприятия по содержанию и обеспечению селитебных территорий, автотранспортные предприятия.

Второй участок на западной окраине села, между селитебной территорией и прудом. Данный участок сложился из предприятий ООО (СПК) «Дружба».

Третий участок в северо-восточной части села, на въезде в село со стороны Стерлитамака на данной территории размещены объекты электроснабжения, рынки, гаражи, сараи жителей секционной застройки.

По селитебной территории имеются единичные вкрапления промышленно-коммунальных объектов.

Современный земельный фонд села по данным служб администрации Миякинского района составляет – 803,9 га, в том числе:

Кварталы жилой и общественной застройки – 415,5

Улицы, площади – 88,9

Коммунально-складские территории, промышленные – 68,0

Дороги, проезды вне селитебной территории – 16,9

Леса, лесопарки и другие внеселитебные зеленные насаждения – 12,0

Зеленые насаждения общего пользования – 26,5

в т.ч. парки – 8,5 га

Сады, огороды – 108,0

Неудобные земли – 35,0

Пустыри – 147,6

Водные пространства, пруд – 5,5

Прочие земли

В существующих границах населенного пункта резерва земель для развития селитебных территорий в настоящее время не имеется.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности и теплоносителя по видам теплопотребления (отопление, вентиляция) в каждом расчетном элементе территориального деления.

Выработка тепловой энергии котельной МУП «Энергетик» за 2022 г. составила 13674 Гкал.

Отпущено тепловой энергии 11662 Гкал.

Федеральный бюджет – 641 Гкал, в том числе по счетчику – 481 Гкал;

Местный бюджет – 4165 Гкал, в том числе по счетчику – 2692 Гкал;

Республиканский бюджет – 67 Гкал, в том числе по счетчику – 17 Гкал;

Промышленность – 228 Гкал, по счетчику – 228 Гкал;

Население – 4404 Гкал, в том числе по счетчику – 4112 Гкал;

Прочие – 2157 Гкал, в том числе по счетчику – 820 Гкал.

Выработка тепловой энергии котельной МУП «Энергетик» за 2021 г. составила 13947 Гкал.

Отпущено тепловой энергии 11975 Гкал.

Федеральный бюджет – 683 Гкал, в том числе по счетчику – 506 Гкал;

Местный бюджет – 4147 Гкал, в том числе по счетчику – 2706 Гкал;

Республиканский бюджет – 71 Гкал, в том числе по счетчику – 19 Гкал;

Промышленность – 207 Гкал, по счетчику – 207 Гкал;

Население – 4634 Гкал, в том числе по счетчику – 4258 Гкал;

Прочие – 2233 Гкал, в том числе по счетчику – 810 Гкал.

Выработка тепловой энергии котельной МУП «Энергетик» за 2020 г. составила 13482 Гкал.

Отпущено тепловой энергии 12058 Гкал.

Федеральный бюджет – 686 Гкал, в том числе по счетчику – 509 Гкал

Местный бюджет – 4206 Гкал, в том числе по счетчику – 2770 Гкал;

Республиканский бюджет – 68 Гкал, в том числе по счетчику – 16 Гкал;

Промышленность – 224 Гкал в том числе по счетчику – 224 Гкал;

Население – 4670 Гкал, в том числе по счетчику – 4373 Гкал;

Прочие – 2204 Гкал, в том числе по счетчику – 700 Гкал.

Централизированное теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего рекомендуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция) в расчетных элементах территориального деления.

Границы существующих и планируемых производственных зон показаны на Генеральном плане с. Киргиз-Мияки.

Основные промышленные производства образуют производственные зоны, включающие промышленность, коммунально-складское хозяйство и инженерную инфраструктуру.

В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных зон, возможным их развитием как за счет внутренних территориальных резервов, так и освоения новых месторождений в границах округа. В целях интенсификации использования территории производственных зон, необходимо проведение работ по их инвентаризации и упорядочению.

  - Потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». Ориентировочное годовое потребление тепловой энергии составляет 11660 Гкал/год.

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии.

В соответствии с общим процентом износа тепловых сетей, мы можем судить об их ограниченно работоспособном состоянии. Тепловые сети в с. Киргиз-Мияки проложены подземно и надземно, в изоляции, в случае аварии подземная прокладка обеспечит безопасность населения от опасных факторов,  таких как ожоги, затопления и др.

Прокладка тепловых сетей – подземная и надземная, изоляция трубопроводов минералватная и ППУ.

Протяженность тепловых сетей МУП «Энергетик» составляет 5300 м, в том числе теплотрасса в надземном исполнении составляет 420 м.

Основными элементами  структуры являются:  источники тепловой энергии в виде центральной и промышленно - отопительных котельных, совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей, множество потребителей тепловой энергии, совокупность участков  обратных трубопроводов от потребителей, тепловые узлы теплоисточников и тепловые пункты потребления тепла.

Основными источниками снабжения теплом на территории с. Киргиз-Мияки является блочно-модульная котельная №1 с.Киргиз-Мияки и котел наружного исполнения RSH c.Родниковка. Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельных составляет 5,35 Гкал/ч. Общая выработка тепла за 2022 год составила 13674 Гкал.

Таблица 1

Оборудование и проектная мощность котельных

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество котлов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | % загрузки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 | Блочная котельная №1 МУП «Энергетик» Котел наружного исполнения RSH с.Родниковка | RS-D3000 RSH100 (2х49) | 2017 г. 2018г. | 7,74 0,086 | 3 1 | 5,3 0,05 | 68 58 |

Отпуск тепла от котельных производится централизованно магистральными и распределительными трубопроводами.

2.2. Значения перспективной установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица 2

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2020 | Факт 2021 | Факт 2022 | План на 2023 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 7,826 | 7,826 | 7,826 | 7,826 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 89,4 | 85,9 | 85,2 | 86,7 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,482 | 13,947 | 13,674 | 13,87 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| % от выработки | % | - | - | - | - |
| Отпуск | тыс. Гкал | 12,058 | 11,975 | 11,662 | 12,030 |
| Потери | тыс. Гкал | 1,424 | 1,972 | 2,012 | 1,840 |
| % от выработки | % | 10,6 | 14,1 | 14,8 | 13,3 |
| Баланс мощности | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| % баланса выработки от общего количества энергии | % | - | - | - | - |

2.3. Существующие и перспективные ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

В котельной МУП «Энергетик» принят приборный и расчетный способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не ведется.

На балансе МУП «Энергетик» находится одна котельная и один Котел наружного исполнения RSH с.Родниковка.

МУП «Энергетик»

Протяженность тепловых сетей МУП «Энергетик» составляет в двухтрубном исполнении 5,3 км.

Типы прокладки тепловых сетей - подземная, надземная, бесканальная.

Подача горячей воды потребителям не осуществляется.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 210 дней.

Инженерно-технический анализ выявил следующую техническую проблему эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

- Высокая степень износа основных фондов:

МУП «Энергетик»:

- котельное оборудование - 20 %

- сети отопления – 64,3 %.

Сети котельных находятся на балансе Администрации села Киргиз-Мияки и переданы по договору аренды на хозяйственное ведение МУП «Энергетик». В последующем, при модернизации наиболее изношенных тепловых сетей котельных села Киргиз-Мияки все сети от данных котельных будут подключены к магистральными сетями других котельных.

Системы отопления – квартальные.

Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях: задвижки, регулирующие клапаны. Типы и строительные особенности тепловых камер: кирпичные, бетонные, сборные из блоков, монолитные. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики отсутствуют.

Диспетчерские службы в организациях, осуществляющих услуги теплоснабжения,  отсутствуют.

Изоляция трубопроводов МУП «Энергетик» – 5,3 км (в двухтрубном исполнении) – в пенополиуретановой изоляции 75%, в минералватной – 25%, в том числе теплотрасса в надземном исполнении составляет 420 м.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокий уровень повреждений – аварийность на трубопроводах 40 единиц на 1 км сетей, индекс реконструируемых сетей 5 единиц на 1 км сетей.

Схема тепловых сетей котельных двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная бесканальная, надземная. Прокладка теплосетей произведена подземным и надземным способом. Изоляция трубопроводов при капитальном ремонте выполнена в минералватной изоляции.

Тепловые сети МУП «Энергетик» работают по температурному графику 95/70°С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода и составляет 210 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = -5,9°С (СНиП 23-01-99. Строительная климатология).

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов теплопотребления различают три характерные группы потребителей:

- жилые здания (характерны сезонные расходы тепла на отопление и вентиляцию и круглогодичный — на горячее водоснабжение);

- общественные здания (сезонные расходы тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха);

- промышленные здания и сооружения, в том числе сельскохозяйственные комплексы (все виды теплопотребления, количественное отношение между которыми определяется видом производства).

Основным потребителем тепла с. Киргиз-Мияки является жилой фонд.

Всего котельными с. Киргиз-Мияки за 2022 год отпущено потребителям 11662 Гкал тепловой энергии..

В таблице 3 представлен реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам.

Таблица 3

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2020 г. по производственной программе | 2021 г. по производственной программе | 2022 г. по производственной программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Итого | Отопление | Итого | Отопление | Итого |
| Выработано всего, Гкал | 13482 | 13482 | 13947 | 13947 | 13674 | 13674 |
| Потери Гкал | 1424 | 1424 | 1972 | 1972 | 2012 | 2012 |
| Полезный отпуск, всего Гкал | 12058 | 12058 | 11975 | 11975 | 11662 | 11662 |
| Бюджет предприятия, млн руб. | 10,731 | 10,731 | 10,893 | 10,893 | 11,334 | 11,334 |
| Муниципальный жилой фонд Гкал | 4670 | 4670 | 4634 | 4634 | 4404 | 4404 |
| в т.ч. население | 4670 | 4670 | 4634 | 4634 | 4404 | 4404 |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. В 2022 году было реализовано 11662  Гкал, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

Таблица 4

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок 2020 | Расчетный срок 2021 г. | Расчетный срок 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 1,042 | 1,062 | 1,013 |
| 2. Общая площадь жилых зданий МКД | тыс. кв. м | 20,156 | 20,684 | 18,712 |

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным  подключения нагрузок по состоянию на 2023 год. Балансовые показатели тепловой мощности по состоянию на 2023 год приведены в таблицах.

Таблица 5

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКУ №1с.Киргиз-Мияки | 7,74 |  | 5,6 |  | 2,14 |  | 32 |
| Котел наружного исполнения RSH с.Родниковка | 0,086 |  | 0,05 |  | 0,036 |  | 42 |
| Суммарный резерв тепловой мощности | 2,176 |  |  |
| Всего | 7,826 | 100,0 | 5,65 | 100,0 | 2,176 | 100 | 37 |

Анализ покрытия максимума тепловых нагрузок потребителей показывает несоответствие расчетных тепловых нагрузок фактическим. Величина использования расчетных нагрузок порой не превышает 50% по отдельным зонам теплоснабжения, то есть реальное потребление тепла составляет не более трети имеющихся мощностей.

Надежность теплоснабжения

Показатели надежности поставок тепла определяются в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Показатели надежности теплоснабжения за 2022 г. представлены в таблице 6.

Таблица 6

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно | 0 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) | 5,3 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | 0 |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | 0 |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | 0 |
| Численность населения, муниципального образования (чел.) | 1013 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,0 |
| Количество часов предоставления услуг теплоснабжения в отчетном периоде (часов) | 4704 |
| Количество часов предоставления услуг ГВС в отчетном периоде (часов) | отсутствует |
| Уровень потерь (%) | 14,8 |
| Объем потерь (Гкал/год) | 2012 |
| Объем отпуска в сеть (Гкал/год) | 11662 |
| Количество произведенного тепла (Гкал/год) | 13674 |
| Количество тепла на собственные нужды (Гкал/год) | - |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал) | 11662 |
| справочно: в т.ч. - населению | 4404 |
| - прочим потребителям | 2157 |
| Коэффициент потерь (Гкал/км) | н.д. |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | н.д. |
| Индекс замены оборудования (%) | 7 |
| -оборудование производства (котлы) | 5 |
| -сети (км) | 2 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 20 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 64,3 |
| Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 4 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 10-12 |
| Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 20,0 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 25,0 |
| Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 20 |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети) | 15 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 35 |
| Протяжен. сетей, нуждающихся в замене (км): | 1,85 |

Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей. Согласно приведенным данным, аварий на системах коммунальной инфраструктуры с. Киргиз-Мияки за 2022 год не было.

Надежность системы теплоснабжения соответствует заявленным потребителям категориям. Проектирование и строительство котельных и тепловых сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданных техническим условиям и заявленной категории надежности теплоснабжения.

3.Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», раздел №4, пункты г, д, а также на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221 г. Москва:

-для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии, мощностью более 5 Гкал/час - обеспечение комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Указанное требование применяется также при размещении заказов на выполнение работ по разработке проектных решений по реконструкции действующих объектов по производству тепловой энергии и по их реализации;

Предлагается перевод  котельной № 1 МУП «Энергетик» в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии путем установки газопоршневых  модулей;

Предлагается аналоговая БМК для замены котельной МУП «Энергетик» соответствующей производительности.

Предлагается ликвидация оборудования и замена котлов соответствующей производительности для котельной ООО «Ремонтник», в связи с износом котлов, капитальный ремонт котлоагрегатов не производился.

Реализация мероприятий позволит:

-повысить теплозащитные свойства вновь возводимых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий путем увеличения повышения термического сопротивления стеновых конструкций и окон;

-сократить  расходы холодной и горячей воды путем установки регуляторов давления на вводах зданий, а также путем установки регуляторов расхода на водоразборных кранах; -проведением  гидрохимической промывки систем отопления, а для сетей холодного и горячего водоснабжения использование электрогидроимпульсного и других способов очистки систем.

В рамках федеральной целевой программы по энергосбережению создание мини-ТЭЦ рассматривается как эффективное решение проблем электро- и теплоснабжения в масштабе небольших регионов, городов, поселков, промышленных предприятий и т.п.

Для села Киргиз-Мияки предлагается установить 6 газопоршневых агрегатов MTU 20V4000L63.

Рекомендуется для очистки труб существующих котельных применить следующий метод:

Для выбора технологического режима очистки проводятся лабораторные испытания, определяющие качественный и количественный состав отложений, выбор моющего раствора, позволяющего полностью удалить отложения и обеспечить защиту металла от коррозии, после чего определяется необходимое количество реагента в зависимости от внутреннего объёма оборудования.

Химические очистки теплоэнергетического оборудования проводятся растворами минеральных кислот (тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая).

Электрогидроимпульсный метод очистки.

Установка по очистке данным способом предназначена для труб диаметром до 50 миллиметров. Толщина отложений должна составлять до трех миллиметров.

Принцип действия данного метода базируется на преобразовании электрической энергии в энергию механическую. В этом способствует энергия высоковольтного электрического разряда в водной среде. Гидродинамические потоки и ударная волна, образующиеся при электрическом разряде в воде, очищают накипь, разрушая ее. Также очищаются все другие отложения на внутренней поверхности трубок.

Источник электромагнитных импульсов является преобразователем получаемой из сети электрической энергии в высоковольтные электромагнитные импульсы, которые по кабелю подаются в зону очистки. Вода, которая течет по трубке, сливается в дренаж со стороны ввода рабочего органа. Электрический разряд концентрируется на конце кабеля, который помещен в воду. Устанавливается частота импульсов в один или десять герц. Кабель может выгорать в процессе очистки, это зависит от прочности отложений.

Данный метод может использоваться для очистки крупногабаритных подогревателей в котельных и электростанциях, а также на тепловых пунктах. Но максимальная эффективность обеспечивается при очистке пароводяных и водяных теплообменников горячего водоснабжения и отопления на индивидуальных и центральных тепловых пунктах. Это обусловлено малой массой установки, сравнительно небольшой скоростью очистки трубок и малыми габаритами. Такая установка очень удобна при размещении в тепловых пунктах при незначительной потребляемой мощности и малом расходе воды. Но способ очистки имеет существенный недостаток: если трубки эксплуатировались длительный период времени, и имеют коррозийные элементы на поверхности, они могут повредиться.)

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

На территории с. Киргиз-Мияки многие индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).  Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

3.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии

Цели реализации мероприятий:

Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа,

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги теплоснабжения потребителей.

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития городского поселения показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Таблица 7

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  с. Киргиз-Мияки на 2023-2028 гг.

| № п/п | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП «Энергетик» |
| 1 | Разработка ПСД на демонтаж существующего здания котельной, установку 6 ГГУ, получения соответствующего заключения государственной экспертизы по ПСД |  |
| 2 | Замена котельной на 6 газопоршневых агрегатов заданной производительности. | Ликвидация старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования. Установка газопоршневых модулей -20V4000L63- компактное автоматизированное сооружение с газопоршневыми агрегатами (6 модулей). |
| 3 | Демонтаж существующей котельной и утилизация технологического оборудования |  |
| 4 | Установка химводоочистки | ФИПА 1-1, 0-6 |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |
| Котельная ООО «Ремонтник» |
| 1 | Демонтаж оборудования котельной ООО «Ремонтник» с заменой котлоагрегатов |  |
| 2 | Установка химводоочистки | ФИПА 1-1, 0-7 |
| 3 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 4 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 5 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 6 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 7 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 8 | Установка оборудования КИП и А | AMTD |
| 9 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 10 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 11 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб.; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 12 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельных |
| 13 | Замена запорной арматуры |  |
| 14 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 15 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 16 | Произвести расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |

Подача тепла потребителям осуществляется по 2-х трубной системе теплоснабжения: два теплопровода (подающий и обратный) для системы отопления.

К котельным подведен природный газ низкого давления, электропитание и холодная вода.

Климат РБ характеризуются следующими данными:

-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - минус 32 °С;

-средняя температура наиболее холодного месяца - минус 16 °С;

-продолжительность отопительного периода 5136 часов (214 суток);

-средняя температура отопительного периода - минус 4,2 °С.

Продолжительность непрерывной работы оборудования в режиме отопления должна составлять не менее 214 суток и 350 суток в режиме горячего водоснабжения.

Топливо - природный газ - давлением на границе поставки 0,3-0,6 МПа и низшей теплотворной способностью (без учета тепла конденсации водяных паров) 35,590 МДж/нм (при нормальных условиях). Температура газа от 5 до 30 °С.

Котельные должны эксплуатироваться при наружной температуре воздуха от минус 41 °С до плюс 37 °С.

Вместо ликвидируемой котельной МУП «Энергетик» предлагается установить 6 газопоршневых агрегатов, каждый мощностью по 2,36 МВт.

РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Расчет оборудования необходимо начинать с хвостовой части, т.е. с натрий-катионитных фильтров второй ступени, т.к. оборудование должно обеспечить дополнительное количество воды, идущей на собственные нужды водоподготовки.

Натрий-катионитные фильтры второй ступени.

Для сокращения количества устанавливаемого оборудования и его унификации принимают однотипные конструкции фильтров для первой и второй ступени. Для второй ступени устанавливаем дла фильтра: второй фильтр используется для второй ступени в период регенерации и одновременно является резервным для фильтров первой ступени катионирования.

Принимаем к установке фильтр ФИПА 1-1, 0-6

Ду = 1000мм, Н=2м.

Количество солей жесткости полдлежащих удалению определяется по формуле:

Ап=24*0,1*Gцр

где 0,1 - жесткость фильтрата после фильтров первой ступени катионирования, мг.экв/л

Gцр - производительность натрий-катионитового фильтра, м3/ч

Число регенерации фильтра в сутки:

n=A/¦*h*E*nф

Где h - высота слоя   катионита , м

¦ - площадь фильтрования натрий-катионитного фильтра,

¦=0,76м2,

n - число работающий фильтров

E - рабочая обменная способность  катионита ,г.экв/м2

E=j*y*Eп-0,5*g*0,1=г.экв/м3

где j - коэффициент эффективности регенерации принимается j=0,94

y - коэффициент, учитывающий снижении обменной способности  катионита  по Са+  и  Mg+ за счет частичного задержания катионов, принимается y=0,82

Eп - полная обменная способность катионкта, г.экв/м3, принимается по заводским данным

g - удельный  расход  воды на отмывку  катионита  м3/м3, g=7

0,5 - доля умягчения отмывочной воды

Межрегенерационный период работы фильтра

t =1*24/0,04-2 = 598ч

2 - время регенерации фильтра, принимаем

Скорость фильтрования

wф=11,66/(0,76*1)=15,34м/ч

Расход 100%-ной соли на одну регенерацию натрий-катионитного фильтра П ступени:

QNaCl=424*0,76*2*350/1000=225,57 кг/рег

где g - удельный расход соли на регенерацию фильтров, 350г.экв/м3

Объем 26%-ного насыщенного раствора соли на одну регенерацию составит:

Qн.р=QNaCl*100/(1000*1,2*26)=225*57*100/(1000*1,2*26)=0,72м3

где 1,2 - удельный вес насыщенного раствора соли при t =20°С

26 - 26%-ное содержание соли NaCl в насыщенном растворе при t =20°С

Расход технической соли в сутки

Qтехн= QNaCl*100/93=225*57*0,04*100*1/93=9,7 кг/сут

где 93 - содержание NaCl в технической соли, %

Расход технической соли на регенерацию фильтров в месяц

Qм=Qт*30=9,7*30=291 кг

Расход воды на регенерацию натрий-катионитного фильтра слагается из:

а) расхода воды на взрыхляющую промывку фильтра

Вв=b*z/100=30*76*60*15/1000=2,05м3

где b - интенсивность взрыхляющей промывки фильтров л/м2

принимается b=30 л/м2

z - продолжительность взрыхляющей промывки, мин.

принимается z=15

б) расхода воды на приготовление регенерационного раствора  соли

Врег=QNaCl*100/(1000*g*r)=225,57*100/(1000*7*1,04)=3,1м3

где 100 - концентрация регенерационного раствора, принимается

r - плотность регенерационного раствора, принимается r=1,04 кг/м3

в) расхода воды на отмывку  катионита  от продуктов регенерации:

Вотм=q*¦*tрег=7*0,76*2=10,64 м3

где q - удельный  расход  воды на отмывку  катионита , принимается 7 м3/м3

Расход  воды на одну регенерацию натрий-катионитного фильтра П-ой ступени с учетом использования отмывочных вод для взрыхления:

Врег=2,05+3,1+(10,64-2,05)=13,74м3/рег

Расход воды в сутки в среднем составит:

Всут=13,74*0,04 = 0,55м3/сут

Натрий-катионитные фильтры 1 ступени

Принимаются к установки как и для второй ступени два фильтра Æ = 1000мм, Н=2м.

Количество солей жесткости подлежащих удалению определяется по формуле:

A1=24*(К0-0,l)=24х(8,6-0,1)х11,66=2378,64 г.экв/л

где Ж- общая весткость воды, поступающая в натрий-катионитные фильтры

0,1 - остаточная жесткость после первой ступени катионирования.

Рабочая обменная способность сульфоугля при натрий-катионировани.

Е=0,74*0,82*550-0,5*7*8,6=304 г.экв/м3

Число регенерации натрий-катионитных фильтров первой ступени:

n=2378,64/(0,76*2*304*2)=2,57 рег/сут

Межрегенерационный период работы каждого фильтра

Т1=24*2/2,57-2=16,67

Нормальная скорость фильтрации при работе всех фильтров:

wф=11,66/(0,76*2)=7,67

Максимальная скорость фильтрации (при регенерации одного из фильтров)

wф=11,66/(0,76*(2-1))=15,34 м/ч

Расход 100%-ной соли на одну регенерацию натрий-катионитного фильтра первой ступени

QNaCl=304*0,76*2*150/1000=69,31 кг/рег

Объем 26%-ного насыщенного раствора  соли  на одну регенерацию

Q=69,31*100/(1000*1,2*26)=0,22 м3

Расход  технической  соли  в сутки

Qс=69,31*257*100*2/93=383,07 кг/сут

Расход  технической  соли  на регенерацию натрий-катионитных фильтров первой ступени в месяц

Qм=30*383,07=11492 кг/мес.

Расход  воды на взрыхляющую промывку фильтра

Впр=3*0,76*60*12/1000=2,05 м3

Расход  воды на приготовление регенерационного раствора  соли

Врег=69,21*100/(1000*7*1,04)=0,95 м3

Расход  воды на отмывку  катионита

Вотм=7*0,76*2=10,64 м3

Расход  воды на одну регенерацию натрий-катионитного фильтра 1 ступени с учетом использования отмывочных вод для взрыхления

В=2,05+0,95+(10,64-2,05)=11,59 м3/рег

Расход воды на регенерацию натрий-катионитных фильтров 1 ступени в сутки

Всут=11,59*2,57*2=59,57 м3/сут

Среднечасовой расход воды на собственные нужды натрий-катионитных фильтров первой и второй ступени:

в=59,57*0,55/24=2,51 м3/ч

###### Для расчетного распределения сетевой воды по системам отопления зданий необходимо установить на вводах дросселирующие устройства. Предлагаются к установке ручные балансировочные клапаны марки MSV-C (без измерительной диаграмммы) фирмы Danfoss. На тех объектах, где балансировочные клапаны не подобраны, устанавливаются обычные дросселирующие шайбы

###### Дроссельные системы устанавливаются после промывки внутренней системы зданий.

###### Необходимо привести в порядок узлы управления зданий, установить на вводе запорную арматуру там, где она отсутствует, а так же штуцеры под манометры и гильзы под термометры.

4. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Согласно Генеральному плану сельского поселения в перспективе проектирование и строительство новых котельных. Установленное количество котельных для с. Киргиз-Мияки – 2 шт., на газу.

Кроме того с учетом развития сельского поселения и прироста жителей, а также необходимости постройки общественных и административных объектов по сельскому поселению, предполагается строительство новых котельных в черте с. Киргиз-Мияки. Для мелких коммунальных потребителей возможно строительство небольших частных котельных для нужд отопления и горячего водоснабжения, с учетом развития газификации с. Киргиз-Мияки.

В проект реконструкции существующих тепловых сетей необходимо заложить замену запорной и регулирующей арматуры на участках магистральных трубопроводов тепловых сетей для обеспечения достаточной надежности и бесперебойной работы системы теплоснабжения с. Киргиз-Мияки.

4.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от источника теплоты (ТЭЦ или крупной котельной) к тепловым потребителям по специальным трубопроводам, называемым тепловыми сетями.

Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких элементов систем централизованного теплоснабжения. Она представляет собой теплопроводы— сложные сооружения, состоящие из соединенных между собой сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов тепловых удлинений, запорной и регулирующей арматуры, строительных конструкций, подвижных и неподвижных опор, камер, дренажных и воздухоспускных устройств. Проектирование тепловых сетей производят с учетом положений и требований СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети».

По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые сети могут быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. Однотрубные сети наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после систем отопления и вентиляции должна полностью использоваться для горячего водоснабжения. Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с точки зрения значительного ускорения темпов строительства тепловых сетей. В трехтрубных сетях две трубы используют в качестве подающих для подачи теплоносителя с разными тепловыми потенциалами, а третью трубу — в качестве общей обратной. В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает системы отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения и технологические нужды.

В настоящее время наибольшее распространение получили двухтрубные тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов для водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом для паровых сетей. Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей экономичности и возможности центрального регулирования отпуска теплоты потребителям, водяные сети имеют более широкое применение, чем паровые.

Водяные тепловые сети по способу приготовления воды для горячего водоснабжения разделяются на закрытые и открытые. В закрытых сетях для горячего водоснабжения используется водопроводная вода, нагреваемая сетевой водой в водоподогревателях. При этом сетевая вода возвращается на ТЭЦ или в котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения разбирается потребителями непосредственно из тепловой сети и после использования ее в сеть уже не возвращается. Качество воды в открытой тепловой сети должно отвечать требованиям ГОСТ 2874—82*.

Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на главных направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри квартала, микрорайона и ответвления к отдельным зданиям.

Направление трассы тепловых сетей в городах и других населенных пунктах должно предусматриваться по районам наиболее плотной тепловой нагрузки с учетом существующих подземных и надземных сооружений, данных о составе грунтов и уровне стояния грунтовых вод, в отведенных для инженерных сетей технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог, вне проезжей части и полосы зеленых насаждений. Следует стремиться к наименьшей протяженности трассы, а следовательно, к меньшим объемам работ по прокладке.

По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные (воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на территориях промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей вне черты города, при пересечении оврагов и т. Д. Надземная прокладка тепловых сетей рекомендуется преимущественно при высоком стоянии грунтовых вод.

По трассе подземного теплопровода устраивают специальные камеры и колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сальниковых компенсаторов и др., а также ниши для П-образных компенсаторов.  Подземный теплопровод прокладывают на скользящих опорах. Расстояние между опорами принимают в зависимости от диаметра труб, причем опоры подающего и обратного трубопроводов устанавливают вразбежку.

Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются серьезным и ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на строительство ТЭЦ, составляет значительную часть.

Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строительными, монтажными и изоляционными работами может быть представлено в следующем виде:

1) стоимость строительных работ для внутриквартальных и межквартальных тепловых сетей в сухих грунтах составляет 80 % и в мокрых — 90 % общей стоимости трассы, остальные 10—20 % соответственно составляют стоимость монтажных и изоляционных работ;

2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в сухих грунтах составляет в среднем 55 %, в мокрых—75 %.

Бесканальный способ прокладки теплопровода  — самый дешевый. Применение его позволяет снизить на 30—40 % строительную стоимость тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков в траншею и сварке стыков.

Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия до верха перекрытия канала или коллектора принимается, м: при наличии дорожного покрытия — 0,5, без дорожного покрытия — 0,7, до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7, до верха перекрытия камер — 0,3.

Бесканальной прокладкой называется прокладка трубопроводов непосредственно в грунте. На сегодняшний день это самый экономически выгодный способ прокладки тепловых сетей. Для бесканальной прокладки используют трубы и фасонные изделия в особой изоляции - пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции в полиэтиленовой оболочке, пенополименеральной (ППМ) изоляции (безоболочной).

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и обусловленная этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации ППУ по заявлениям производителей составляет свыше 30 лет с полным сохранением свойств. ППУ изоляция выдерживает температуру до 130 С, а при кратковременных воздействиях – до 150 С (при использовании двухслойной изоляции и более высокие температуры). Такая трубная изоляция устойчива к воздействию влаги, у нее высокая и долговечная сцепляемость с поверхностью трубы и гидрозащитной оболочкой. Материал имеет высокую механическую прочность.  Пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, защищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, существенно продлевая срок службы труб, а также нетоксичен и безопасен для человека.

Пенополиминеральная (ППМ) тепловая изоляция представляет собой ППУ теплоизоляцию с введенным минеральным наполнителем (например, кварцевым песком).

По сравнению с ППУ, теплопроводы в ППМ изоляции отличаются:

- повышенной термостойкостью - до плюс 150 °С;

- отсутствием необходимости специальной антикоррозионной защиты труб.

Основные преимущества вышеупомянутых систем трубопроводов:

- Повышение долговечности конструкций до 25–30 лет и более, т.е. в 2–3 раза.

- Снижение тепловых потерь до 2–3% по сравнению с существующими 20%.

- Уменьшение эксплуатационных расходов в 9–10 раз.

- Снижение расходов на ремонт теплотрасс не менее чем в 3 раза.

- Снижение капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс в 1,2–1,3 раза и значительное (в 2–3 раза) снижение сроков строительства.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- строительство тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей;

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

Общая протяженность существующих тепловых сетей в с. Киргиз-Мияки составляет 5700 м; степень износа - 65%. Для уменьшения потерь тепла по пути следования сетевой воды необходимо проводить реконструкцию тепловых сетей с заменой корродировавших участков трубопровода, а также с заменой изоляции, не соответствующей теплотехническим расчетам минимальной толщины тепловой  изоляции.

Принятая в селе  тупиковая схема тепловых сетей обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения.

Предусматривается замена котельной МУП «Энергетик» на модульные газопоршневые установки в связи с необходимостью комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

5. Перспективные топливные балансы.

Основным видом топлива на котельных с. Киргиз-Мияки  является газ, резервное топливо твердое (уголь) или жидкое (мазут).

Таблица 8

Характеристика теплогенерирующих установок

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Данные по расходу топлива в котельных

Котельная МУП «Энергетик»

| Основное топливо: | Газ природный |
| --- | --- |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | 7900 ккал/куб.м |
| Способ доставки: | - |
| Резервное топливо: | Мазут |
| Марка: | М-100 |
| Низшая теплота сгорания: | 9815 ккал/кг |
| Способ доставки: | Автотранспорт |

Котельная ООО «Ремонтник»

| Основное топливо: | Газ природный |
| --- | --- |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | 7900 ккал/куб.м |
| Способ доставки: | - |
| Резервное топливо: | Не предусмотрено проектом |
| Марка: | - |
| Низшая теплота сгорания: | - |
| Способ доставки: | - |

6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2028 года, что обеспечит тепловой энергией существующие объекты промышленности, существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

6.1. Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей.

Капитальными затратами являются средства, необходимые для осуществления проекта.

Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу - смете. Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, монтажные работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат:

Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и монтажных работ;

Прейскуранты на оборудование и материалы;

Нормы и расценки на строительные и монтажные работы;

Калькуляция капитальных затрат на реконструкцию котельных, тепловых сетей составлена по результатам предварительного расчета, произведенного проектной организацией «СТРОЙПРОЕКТ».

Таблица 9

Калькуляция капитальных затрат

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, тыс. руб | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| 1.1 | Разработка ПСД на демонтаж существующего здания котельной, установку 6 ГГУ, получения соответствующего заключения государственной экспертизы по ПСД | 2700 |  | 2700 |  |  |
| 1.2. | Демонтаж старой котельной МУП «Энергетик» с разборкой зданий и демонтажем оборудования | 1700 |  | 1700 |  |  |
| 1.3. | Строительство газопошневых модулей в с. Киргиз-Мияки взамен котельной МУП «Энергетик» с установкой 5 газопоршневых агрегатов | 6000 | - | - | 6000 | - |
| 1.4 | Демонтаж оборудования котельной ООО «Ремонтник» с заменой котлоагрегатов | 750 | - | 750 | - | - |
| 1.5. | Проведение энергетического обследования всех котельных | 360 |  | 180 | 180 |  |
| 1.6. | Реконструкция существующих водоочистительных установок | 800 | - | 800 | - | - |
| 1.7. | Установка водоочистительных установок во всех котельных | 7360 | - | 7360 | - | - |
| 1.8. | Установка регулирующих устройств- сужающие устройства, балансировочные клапаны, дисковые поворотные затворы | 780 |  | 230 | 410 | 140 |
| 1.9. | Химическая очистка теплоэнергетического оборудования, либо электрогидроимпульсная очистка | 360 |  | 120 | 120 | 120 |
| 1.10. | Разработка ПСД на переоснащение котельных оборудованием КИПиА, а также разработка ПСД на приборы контроля учета | 1450 |  | 1450 |  |  |
| 1.11. | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А и приборами контроля учета | 9450 |  | 3150 | 3150 | 3150 |
| 1.12. | Реконструкция обвязки котлов | 780 |  | 780 |  |  |
| 1.13. | Продувка дымоходов | 360 |  | 120 | 120 | 120 |
| 1.14. | Рассчет тепла и топлива |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Установка дросселирующих шайб | 1500 | - | 1500 | - | - |
| 1.16. | Установка штуцеров под манометры | 1700 | - | 1700 | - | - |
| 1.17. | Установка гильз под термометры | 1700 | - | 1700 | - | - |
| 1.18. | Установка запорной и регулирующей арматуры | 3000 | - | 2500 | 500 | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 40750 | - | 26740 | 10480 | 3530 |
|  | -бюджетное финансирование | 40750 | - | 26740 | 10480 | 3530 |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
| 2.1 | Реконструкция теплосетей | 4088,076 | 702,679 | 1323,542 | 2061,855 |  |
| 2.2 | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:- | 4088,076 | 702,679 | 1323,542 | 2061,855 | - |
|  | -бюджетное финансирование | 702,679 | 702,679 |  |  |  |
| 2.3 | Прокладка новых сетей теплоснабжения | 20400 | - | 20400 | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:- | 50600 | - | 36600 | 7000 | 7000 |
|  | -бюджетное финансирование | 50600 | - | 36600 | 7000 | 7000 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по каждой котельной, с последующим шайбированием потребителей | 600 | - | 300 | 200 | 100 |
| 3.2 | Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 350 | - | 200 | 150 | - |
| 3.3 | Установка приборов учета на объектах теплоснабжения | 320 | - | 320 | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1270 | - | 820 | 350 | 100 |
|  | -бюджетное финансирование | 1270 | - | 820 | 350 | 100 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 256538,831 | 2108,037 | 178927,084 | 50663,71 | 24890 |
|  | -бюджетное финансирование | 256538,831 | 2108,037 | 178927,084 | 50663,71 | 24890 |

Примечания:

1.Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных  обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

Структура решаемых задач при проведении работ по наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:

- Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств.

- Установка регулирующих устройств (сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ) в период летней ремонтной компании.

- Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона.

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений является максимальное повышение эффективности работы системы теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии в целом снижаются.

Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на тепловых сетях позволяет экономить до 30 % тепловой энергии при соответствующем сокращении эксплуатационных затрат на источнике тепла. При этом, затраты на наладочные мероприятия весьма незначительны по сравнению с затратами на увеличение мощности источника тепла и тепловых сетей или же устранение аварий.

#### Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети:

Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения, включающую в себя:

- источник тепловой энергии (водогрейная котельная);

- система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть);

- потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только на отопление).
Температурный график тепловой сети 90/75 0С.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в середине здания, должна составлять не менее 20 0С, в угловых помещениях не менее 22 0С.

Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для двух вариантов работы:

- Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных устройств с подержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещений у концевого потребителя (21 0С);

- Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой воды на источнике, согласно температурному графику, с установкой на потребителях дроссельных устройств.

Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою очередь увеличивает затраты на электроэнергию.

Стоимость работ по регулировке системы теплоснабжения составляет от 200000 до 300000 руб (в зависимости от состояния и наличия запорной арматуры у абонентов, а также наличия манометров как на тепловой сети так и на тепловых узлах абонентов).

6.2  Расчет экономического эффекта

Существуют следующие статьи экономии:

- Экономия затрат на выработку теплоэнергии в результате реконструкции котельной МУП «Энергетик» - установка шести газопоршневых модулей 20V4000L63.

Достигается снижение себестоимости выработки 1 Гкал теплоэнергии с 1336,17 руб/Гкал (существующая котельная МУП «Энергетик») до 612,2 руб/Гкал.

- Экономия затрат за счет замены существующей котельной МУП «Энергетик» аналоговой БМК соответствующей производительности.

- Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей.

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

, год

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб., S – экономия в год от внедрения мероприятия, тыс. руб., k – коэффициент, учитывающий ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:

,

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

Таблица 10

Экономические показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость внедрения, тыс. руб. | Экономия в год, руб. | Сорок окупаемости с учетом роста тарифов | ЧДД за срок службы, руб. | Индекс доход-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной МУП «Энергетик» - строительство автоматизированного сооружения с газопоршневыми агрегатами (6 модулей) | 6 000,00 | 1 865 731,95 | 3,22 | 21 546 662,77 | 4,59 |
| 2 | Замена существующей котельной МУП «Энергетик» аналоговой БМК соответствующей производительности | 1 580,00 | 329 143,64 | 4,80 | 3 279 652,36 | 3,08 |
| 3 | Демонтаж оборудования котельной ООО «Ремонтник» с заменой котлоагрегатов | 750,00 | 160 885,21 | 4,66 | 1 625 395,22 | 3,17 |
| 4 | Снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей | 1 100,00 | 402 487,36 | 2,73 | 4 842 538,49 | 4,73 |

Из анализа экономических показателей проектов видно, что срок окупаемости проектов меньше срока службы устанавливаемого оборудования, а индекс доходности больше единицы, поэтому реализация данных проектов весьма желательна.

6.3. Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к централизованному теплоснабжению за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении». Суммарные финансовые потребности для проведения замены основного оборудования котельных –  100 млн. рублей в год. При существующих тарифах на тепловую энергию, предприятие не в состоянии выполнить замену изношенных сетей за свой счет.

7. Решение по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской ФедерацииПостановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения),или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4пунктом 1ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения,городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: -определить единую теплоснабжающую организацию (организации)в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности.

  - Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

  - В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

  - Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного)капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

3) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

4) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП «Энергетик» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МУП «Энергетик» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации  теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией с. Киргиз-Мияки  предприятие МУП «Энергетик».

8. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Статья 15,пункт 6.Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения , в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.